## Datos Inst.
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
SOLICITANTE: |  |  |  |  | TIPO DE INSTALACIÓN:
| Entidad: |  |  |  | (Marque con una "X" la que proceda)
| Representante: |  |  | Tlf: |  | - Vivienda Unifamiliar | X | Vivienda Unifamiliar | - Vivienda Unifamiliar
| Domicilio: |  |  | Fax: |  | - Vivienda Multifamiliar |  | Vivienda Multifamiliar | - Vivienda Multifamiliar
| Localidad: |  |  | C.P. |  | - Hotel |  | Hotel | - Hotel
[6 empty] | - Hotel-Apartamento |  | Hotel-Apartamento | - Hotel-Apartamento
LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN: | [5 empty] | - Hospital |  | Hospital | - Hospital
| Nombre: | Instalación Solar para Calefacción y A.C.S. |  |  |  | - Instalación Deportiva |  | Instalación Deportiva | - Instalación Deportiva
| Responsable: |  |  | Tlf: |  | .................................. |  | .................................. | - ..................................
| Domicilio |  |  | Fax:
| Localidad |  |  | C.P.
OBSERVACIONES:
Superficie disponible para ubicación de captadores solares (m2):
Espacio para ubicación del sistema de acumulación (m3):
Otros comentarios:
-
-
-

## Datos Inst. 2
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
ENERGÍA CONVENCIONAL EMPLEADA:
(Marque con una "X" la casilla que proceda)* |  |  |  | euro/kWh
* Energía Eléctrica |  | 0.084142 | €/kWh | 0.084142 | TIPO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN
* Gasóleo C | X | 0.44 | €/litro | 0.042885 | * Fan-Coils
* Gas Natural |  | 0.068 | €/kWh | 0.068 | * Radiadores Perimetrales
* Propano |  | 0.63874 | €/kg | 0.049785 | * Suelo Radiante |  |  |  | X
* Butano |  | f | €/kg | #VALUE! | * Otro
* Biomasa |  |  | €/kWh | 0
[5 empty] | - ¿Hay datos de consumo energético? |  |  | - Sí | x
TEMP MÍNIMA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN | 22 | [6 empty] | - No
TEMP MÁXIMA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN | 40
COSTE DEL kWh TÉRMICO FINAL | 0.042885 |  |  |  | - Potencia Total en calderas (kW)
- Rendimiento de la instalación completa
[5 empty] | - Rendimiento instalación por defecto: |  |  |  | 0.65
· Porcentaje de combustible destinado a cocina y otros fines _______ _______ | [5 empty] | Invierno | Verano
[5 empty] | Se emplea conjuntamente para ACS |  |  | - Sí | X
- No
NOTA:
Los precios de los combustibles son orientativos se pueden modificar si se conoce sus costes en las mismas unidades

## ACS
DATOS DE CONSUMO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
- Número máximo de usuarios |  |  | 4 | usuarios
|  |  | 50 | litros
- Temperatura de uso |  |  | 45 | ºC
|  |  | Consumo | Calentamiento de Agua
|  | Número de | A.C.S. | Energía Final Util Agua Caliente(kW·h) | Demanda media diaria (KWh)
| Ocupación % | Estancias | (l/día) | Agua Caliente(kW·h)
Enero | 100 | 124 | 200 | 251.9611 | 8.1278
Febrero | 100 | 112 | 200 | 221.0756 | 7.8956
Marzo | 100 | 124 | 200 | 237.5633 | 7.6633
Abril | 100 | 120 | 200 | 215.9667 | 7.1989
Mayo | 100 | 124 | 200 | 223.1656 | 7.1989
Junio | 100 | 120 | 200 | 202.0333 | 6.7344
Julio | 100 | 124 | 200 | 201.5689 | 6.5022
Agosto | 100 | 124 | 200 | 187.1711 | 6.0378
Septiembre | 100 | 120 | 200 | 202.0333 | 6.7344
Octubre | 100 | 124 | 200 | 230.3644 | 7.4311
Noviembre | 100 | 120 | 200 | 236.8667 | 7.8956
Diciembre | 100 | 124 | 200 | 251.9611 | 8.1278
TOTAL AÑO | 100 | 1460 |  | 2661.7311 | 7.2956
Consumo medio |  |  | 200 | l/d
Consumo medio estival |  |  | 200 | l/d
Note on D3: aae: Si solo se abastece a Calefacción poner "0" usuarios

## Demanda Calef
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CALEFACCIÓN
|  | 100 | m2 | - Tipo de Edificio | Exento | X | - Tipo de Construcción | Muros Fábrica | X
- Nº de Plantas |  | 1 |  |  | Adosado |  |  | Paneles Sandwich
- Altura de la planta |  | 3 | m |  | Pareado |  |  | Muro Cortina
- Orientación Principal |  | S | Orient.(E,SE,S,SW,W):
- Localidad |  | JAEN | Capital de Provincia |  |  |  | - Porcentaje de ventanas |  | 35%
[7 empty] | - Tipo ventana | Simple | X
Corrección por Orientación |  | 0.8 | [5 empty] | Doble
Calculo del Kg aproximado del Edificio
Número de fachadas en contacto con el exterior |  |  | 4 | Transmisividad media de las fachadas |  |  | 0.86 | W/m2K
Superficies de fachadas al exterior [m2] |  |  | 220 | Trans. media corregida por ventanas |  |  | 1.714 | W/m2K
Superficie de Tejado [m2] |  |  | 100 | Transmisividad de tejados |  |  | 0.63 | W/m2K
Superficie Solera sobre terreno [m2] |  |  | 100 | Transmisividad forjado sobre terreno |  |  | 0.22 | W/m2K
|  |  | Kg | 1.1002 | W/m2K
Grados Día Según UNE 100-002-88
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
188 | 146 | 119 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 91 | 179 | 810
Necesidades de Calefacción
| según G-D | Corregida por Orientación | Demanda Media Diaria
| (kWh) | (KWh) | (KWh)
Enero | 2084.905 | 1667.924 | 53.804
Febrero | 1619.1283 | 1295.3027 | 46.2608
Marzo | 1319.7005 | 1055.7604 | 34.0568
Abril | 598.8557 | 479.0845 | 15.9695
Mayo | 188.5286 | 150.8229 | 4.8653
Junio | 0 | 0 | 0
Julio | 0 | 0 | 0
Agosto | 0 | 0 | 0
Septiembre | 0 | 0 | 0
Octubre | 177.4387 | 141.951 | 4.5791
Noviembre | 1009.1827 | 807.3462 | 26.9115
Diciembre | 1985.0957 | 1588.0765 | 51.2283
TOTAL AÑO |  | 7186.2682
71.8627
Note on C7: aae: En Mayúsculas sin acentos

## Datos Diseño
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
Estimaciones de los Datos de Consumo:
- Precio Energía Final Util (€/kW·h): |  |  |  | 0.042885 | €/kW·h
Datos de Diseño:
Area(m2): | 2.01 | Volumen acumulación ACS |  |  | 200
Orient.(E,SE,S,SW,W): | S | Volumen acumulación Calef |  |  | 1500
Inclinación ( 0-90º): | 45 | Volumen de Cálculo |  |  | 1700 | Factor óptico: | 0.7594
Área unitaria (m2) | 2.01 | Relación V / A (l/m2): |  |  | 845.7711 | Factor pérd. térm.(W/m2ºC): | 4.619
Número de Colectores | 1 | Área de colectores: |  |  | 2.01 | Tipo de Sistema (D/I): | i
Acum. Recomendada Calefacción | 514.8708 | Temp. Objetivo media |  |  | 40.5882 | Rend. Intercambiador: | 0.8
Acum. Recomendada ACS | 200
Si desea elegir el tipo y marca de los colectores solares teclee : < Ctrl > + a.
Fracción Solar Deseada % |  |  | Optimizar Inclinación Colectores
45
Fracción Solar Anual %
19.399
Inclinación
Calcular

## Captadores
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
Marque con una "X" la casilla correspondiente y después vuelva a la Hoja que desee.
|  | Captador | Superficie(m2) | Factor de Ganancia | Factor de pérdidas
|  |  |  | (Factor óptico) | (pérdidas térmicas)
|  | ADISOL 2.90 | 2.65 | 0.723 | 4.633
|  | AMCOR AM 2122 P | 2.16 | 0.72 | 4.5
|  | ATESA | 1.692 | 0.7824 | 7.755
|  | AYSOL CT 2,0 | 1.81 | 0.66 | 4.3
|  | BUDERUS LOGASOL SKN 2.0 | 2.31 | 0.6691 | 5.706
|  | CHROMAGEN CR 10 DP | 1.87 | 0.69 | 4.4
|  | CHROMAGEN CR 10 DSN | 1.87 | 0.7223 | 5.096
|  | CHROMAGEN CR 10 P | 2.17 | 0.71 | 4.4
|  | CHROMAGEN CR 10 SN | 2.18 | 0.6715 | 3.141
|  | CHROMAGEN CR 12 P | 2.59 | 0.72 | 4.2
|  | CHROMAGEN CR 12 SH | 2.58 | 0.73 | 4.4
|  | CHROMAGEN CR 12 SN | 2.6 | 0.7132 | 4.396
|  | CONERGY F 215 H | 1.9 | 0.786 | 3.786
|  | COSMOSOLAR CS-M | 1.75 | 0.67 | 7.6
|  | COSMOSOLAR CS-M SELECTIVE | 1.75 | 0.78 | 5.5
|  | CPC ML 2.0. TINOX | 1.84 | 0.74 | 4.5
|  | CPC ML 3.0. TINOX | 2.66 | 0.75 | 3.5
|  | DISOL M-21 | 2.1 | 0.7108 | 7.233
|  | DISOL SE 2012 | 1.54 | 0.68 | 7.4
|  | DISOL SX 2016 L | 1.93 | 0.74 | 5.4
|  | DUNPHY COMBUSTION WASCO | 1.75 | 0.73 | 4
|  | ECOSOLAR ZS 232 | 2.13 | 0.77 | 5.1
|  | EDWARDS SV | 1.8 | 0.767 | 8.09
|  | ESCOSOL SOL 2000 | 1.8 | 0.7 | 7
|  | ESCOSOL SOL 2300 | 2.15 | 0.71 | 6.54
|  | ESCOSOL SOL 2300 SELECTIVO | 2.15 | 0.72 | 4.5
|  | ESCOSOL SOL 2500 SELECTIVO | 2.32 | 0.68 | 5.1
|  | EURO SOL FA/FI 1/3 | 2.928 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 1/4 | 3.863 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 1/5 | 4.861 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 1/6 | 5.919 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 2/2 | 3.863 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 2/3 | 5.638 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 2/4 | 7.508 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 2/5 | 9.377 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 2/6 | 11.246 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 3/2 | 5.638 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 3/3 | 8.442 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 3/4 | 11.246 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 3/5 | 14.05 | 0.776 | 4.1
|  | EURO SOL FA/FI 3/6 | 16.854 | 0.776 | 4.1
|  | FRIGICOLL CO 2000 EC | 1.88 | 0.699 | 4.152
|  | GIORDANO C8.8S | 1.86 | 0.6881 | 6.303
|  | HELIOAKMI ST 2000 | 1.8 | 0.713 | 5.835
|  | HELIOAKMI ST 2000 Selective | 1.8 | 0.736 | 4.479
|  | HELIOAKMI ST 2500 | 2.31 | 0.71 | 5.628
|  | IBERSOLAR CALPAK 2001 | 2 | 0.7379 | 7.769
|  | IMMOSOLAR IS-PRO 1Q | 0.8 | 0.76 | 5.1
|  | IMMOSOLAR IS-PRO 2H | 1.99 | 0.78 | 4.5
|  | IMMOSOLAR IS-PRO 2Q | 1.99 | 0.73 | 5.4
|  | ISOFOTÓN FERROLI ECOUNIT | 1.886 | 0.804 | 7.91
|  | ISOFOTÓN FERROLI ECOUNIT PLUS | 1.9 | 0.7283 | 5.007
|  | ISOFOTÓN GAROL-I | 1.886 | 0.804 | 7.91
|  | ISOFOTÓN ISONOX | 2.16 | 0.7514 | 4.138
|  | ISOFOTÓN ISONOX II | 1.9 | 0.7283 | 5.007
|  | JUNKERS FK 240 | 2.31 | 0.6691 | 5.706
|  | KAPLAN K-1 | 1.98 | 0.7026 | 5.5315
|  | MADE 4000 E | 2.1 | 0.7978 | 6.167
|  | MADE 5000 S | 2.1 | 0.6863 | 5.382
|  | MADE 5000 ST | 2.1 | 0.7291 | 3.438
|  | MAX WEISHAUPT GMBH WTS-F | 2.32 | 0.73 | 5.2
|  | MEGASUN ST 2500 SELECTIVO | 2.32 | 0.75 | 4.45
|  | MEGASUN STEEL 2000 | 1.792 | 0.6348 | 6.22
|  | MEGASUN STEEL 2500 | 2.307 | 0.6348 | 6.22
|  | MERLONI TERMOSANITARI BASE | 1.83 | 0.688 | 6.5
|  | MERLONI TERMOSANITARI TOP | 1.83 | 0.751 | 4.9
|  | NIMROD AC 1 | 1.5 | 0.683 | 7.014
|  | NIMROD AC 2 | 2.29 | 0.6726 | 5.478
|  | NIMROD AC 3 | 2.5 | 0.6648 | 6.329
|  | PMP V1-H2 | 1.85 | 0.7743 | 6.944
|  | PRO SOLAR ECOSTAR | 1.92 | 0.76 | 4.5
|  | PRO SOLAR FK 6000 | 2.37 | 0.73 | 4.3
|  | PROMASOL TITANIO H2/V1 | 1.87 | 0.74 | 4.9
|  | RAYOSOL V-18 | 1.81 | 0.8329 | 8.836
|  | RAYOSOL V-18 AS | 1.91 | 0.7501 | 4.394
|  | REHAU SOLECT RH | 2.19 | 0.76 | 3.4
|  | REHAU SOLECT WK | 2.2 | 0.74 | 4.2
|  | ROCA PS | 1.78 | 0.67 | 4.4
|  | ROCA PS2 | 2.05 | 0.734 | 4.232
|  | ROTEX SOLARIS V26 | 2.33 | 0.78 | 5.2
|  | ROTH F1 | 2.37 | 0.74 | 3
|  | SCHÜCOSOL KS | 2.13 | 0.74 | 5.1
|  | SCHÜCOSOL KS4 | 1.89 | 0.695 | 4.538
|  | SCHÜCOSOL S | 2.5 | 0.75 | 4.7
|  | SOLAHART B | 1.87 | 0.78 | 3.6
|  | SOLAHART JD | 1.85 | 0.787 | 8.37
|  | SOLAHART L | 1.85 | 0.7023 | 6.835
|  | SOLAHART M | 1.87 | 0.73 | 4.9
|  | SOLAR ISI ST-40/200 | 1.64 | 0.67 | 6
|  | SOLAR ISI ST-40/400 | 2.25 | 0.75 | 4.5
|  | SOLARIS CP 1 | 2.02 | 0.693 | 4.587
|  | SOLARIS CP1 | 2.02 | 0.686 | 4.542
|  | SOLARIS CP2 | 2 | 0.722 | 4.3
|  | SOLARMAT C 179 V | 1.84 | 0.74 | 4.5
|  | SOLARMAT C 258 V | 2.66 | 0.75 | 3.5
|  | SOLE RENOVABLES STAR CN1 | 1.75 | 0.73 | 4
|  | SOLECO 1.7 Cu | 1.65 | 0.73 | 7.1
|  | SOLEL SUNPRO | 5.97 | 0.76 | 2.9
|  | SOLVIS STRATOS-CALA C222L | 2 | 0.82 | 5
|  | SOLVIS STRATOS-CALA C222S | 2 | 0.82 | 4.5
|  | SONNENKRAFT SK 500 N / 2001 | 2.34 | 0.7 | 4.1
|  | STIEBEL ELTRON SOL 25 PLUS | 2.48 | 0.767 | 4.18
|  | STIEBEL ELTRON SOL 25 S | 2.6 | 0.69 | 4.5
|  | SUNTECHNICS STK 1400 | 1.9 | 0.786 | 3.786
|  | SUNTECHNICS STK 1800 | 1.91 | 0.82 | 4.2
|  | TAKAMA T2 INOX | 1.8 | 0.71 | 6.1
|  | TERMICOL T 105 | 2.09 | 0.78 | 7.8
|  | TERMICOL T 105 S | 2.09 | 0.67 | 4.3
|  | TERMICOL T 105 SH | 2.08 | 0.7 | 4.5
|  | TERMICOL T 130 S | 2.6 | 0.67 | 4.2
|  | TERMICOL T 130 SH | 2.6 | 0.69 | 4.2
|  | TEUFEL & SCHWARZ EURO SOL FA/FI 3/2 | 5.639 | 0.776 | 4.1
|  | THERMISUN COL 2 | 2.13 | 0.77 | 0.51
|  | THERMOSOLAR 300N | 1.73 | 0.78 | 6
|  | THREMOSOLAR 400V | 1.73 | 0.77 | 4.3
|  | VELUX CLI S08 2000 | 1.34 | 0.83 | 4.2
|  | VELUX U10 CLI 2000 | 1.86 | 0.8 | 4.2
|  | VIESSMANN VITOSOL S 1.7 | 1.606 | 0.802 | 4.781
|  | VIESSMANN VITOSOL S 2.5 | 2.5 | 0.828 | 4.441
|  | VIESSMANN VITOSOL W 1.7 | 1.6 | 0.7949 | 4.488
|  | VIESSMANN VITOSOL W 2.5 | 2.5 | 0.809 | 3.706
|  | VITOSOL 100 (2,33) SH1 | 2.32 | 0.831 | 4.249
|  | VITOSOL 100 (2,33) SV1 | 2.33 | 0.801 | 4.465
|  | WAGNER & CO EURO C20 AR | 2.38 | 0.76 | 3.2
|  | WAGNER & CO EURO C20 HTF | 2.37 | 0.74 | 3
|  | WAGNER & CO LB 7.6. AR | 7.6 | 0.83 | 4.4
|  | WAGNER & CO LB 7.6. HT | 7.6 | 0.79 | 4.2
|  | WOLF IBÉRICA TOPSON CFK | 2 | 0.78 | 4.61
|  | WOLF IBÉRICA TOPSON F3 | 2 | 0.76 | 4.3
x |  | WOLF IBÉRICA TOPSON TX | 2.01 | 0.7594 | 4.619
|  | COLECTOR NORMALIZADO (por defecto) | 2 | 0.9 | 6

## Dimensionado
PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
Area(m2): | 2.01 | Nº de usuarios: | 4 | Factor óptico: | 0.7594
Orient.(E,SE,S,SW,W): | S | Sup. Calefactada (m2) | 100 | F. pérdidas(W/m2·ºC): | 4.619
Inclinación ( 0-90º): | 45 | Volumen acumulación( l ): | 1700 | Tipo de Sistema (D/I): | i
Temperatura de uso: | 40.5882 | Relación V / A (l/m2): | 845.7711 | Rend. Intercambiador: | 0.8
Número de Colectores | 1
| Energía Demandada | Energía Solar | Aporte solar % | Ahorro
| (kW·h) | Aportada (kW·h) | (%) | Económico (€)
Enero | 1919.8851 | 139.0148 | 7.2408 | 9.1718
Febrero | 1516.3782 | 142.0981 | 9.3709 | 9.3752
Marzo | 1293.3237 | 196.9885 | 15.2312 | 12.9967
Abril | 695.0512 | 176.1189 | 25.339 | 11.6198
Mayo | 373.9885 | 177.7684 | 47.5331 | 11.7286
Junio | 202.0333 | 153.7235 | 76.0882 | 10.1422 |  |  | 2874.5073
Julio | 201.5689 | 163.8515 | 81.2881 | 10.8104 |  |  | 1996.2983
Agosto | 187.1711 | 160.6748 | 85.8438 | 10.6008 |  |  | -85.8823
Septiembre | 202.0333 | 160.5298 | 79.4571 | 10.5913
Octubre | 372.3154 | 164.2056 | 44.1039 | 10.8338
Noviembre | 1044.2128 | 151.7658 | 14.534 | 10.013
Diciembre | 1840.0377 | 123.6764 | 6.7214 | 8.1598
TOTAL AÑO | 9847.9993 | 1910.416 | 19.399 | 126.0433
Valor en MJ | 35452.7974 | 6877.4977
Relaciones |  |  | Aporte Solar Unitario |  | Aporte solar Anual
V/A (40 a 120) | 845.7711 | ¡ Parámetro fuera de rango ! | 950.4557 | kWh/m2 | 1910.416 | kWh
Consumo medio estival | 198.2017 | kWh/mes | 2.604 | kWh/m2*dia | 6877497.6686 | k J
Consumo medio anual | 820.6666 | kWh/mes | 18.8425 | MJ/día | 6877.4977 | MJ
|  |  | Redimiento IST |  | Fracción Solar
|  |  | 46.92% |  | 19.399 | %

## Resultado (hidden)
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS Y CALEFACCIÓN
Nombre del Proyecto: | Instalación Solar para Calefacción y A.C.S.
Datos de partida
Uso del edificio: | Vivienda Unifamiliar
Superficie calefactada | 100 | m2
Demanda media diaria Calef | 42.4523 | kWh/día
consumo máximo diario de agua caliente | 200 | litros
Temperatura Calefacción | 40 | ºC
Temperatura ACS | 45 | ºC
Dimensionado de la instalación
Acumulación ACS | 200 | l
Acumulación Calefacción | 1500 | l
Superficie de captación | 2.01 | m2
nº de Captadores Solares | 1 | uds.
Orientación de los Captadores | S
Inclinación de los Captadores | 45 | º
Energía Auxiliar: | 0.042885 | €/kWh
Balance Energético
Mes | Demanda | Demdanda | Demanda | Aporte | Fracción
| ACS | Calefacc. | Total | Solar | Solar
| kWh | kWh | kWh | kWh | %
Enero | 251.9611 | 1667.924 | 1919.8851 | 139.0148 | 7.2408
Febrero | 221.0756 | 1295.3027 | 1516.3782 | 142.0981 | 9.3709
Marzo | 237.5633 | 1055.7604 | 1293.3237 | 196.9885 | 15.2312
Abril | 215.9667 | 479.0845 | 695.0512 | 176.1189 | 25.339
Mayo | 223.1656 | 150.8229 | 373.9885 | 177.7684 | 47.5331
Junio | 202.0333 | 0 | 202.0333 | 153.7235 | 76.0882
Julio | 201.5689 | 0 | 201.5689 | 163.8515 | 81.2881
Agosto | 187.1711 | 0 | 187.1711 | 160.6748 | 85.8438
Septiembre | 202.0333 | 0 | 202.0333 | 160.5298 | 79.4571
Octubre | 230.3644 | 141.951 | 372.3154 | 164.2056 | 44.1039
Noviembre | 236.8667 | 807.3462 | 1044.2128 | 151.7658 | 14.534
Diciembre | 251.9611 | 1588.0765 | 1840.0377 | 123.6764 | 6.7214
TOTAL AÑO | 2661.7311 | 7186.2682 | 9847.9993 | 1910.416 | 19.399
Demanda de Energía | 9847.9993 | Kwh
Aporte Solar | 1910.416 | Kwh
Fracción Solar | 19.4%
Ahorro Económico | 81.9282 | €

## Cálculos (hidden)
| A(m2) | Area | nº colectores | I:Inclinación del colector | O:Orientación |  | H:Radiación media mensual(kJ/m2) | T:Temperatura de uso del agua | a:Factor óptico del colector | b:Factor de pérdidas térmicas del colector | Ec:Eficiencia del intercambiador | Nºus:Número de usuarios | V:Volumen de acumulación(litros) | L:Carga térmica(kJ) | V/A | X | Xc | Xdef | Y |  | f: | fdef:Energía solar aportada frente a la demanda total
ENERO | 2.01 | 2.01 | 1 | 45 | S | 14300 | 15860 | 40.5882 | 0.7594 | 4.619 | 0.8 | 200 | 1700 | 222954.3963 | 845.7711 | 0.24161 | 0.13184 | 0.16771 | 0.082522 | 0.074405 | 0.072408 | 0.072408 | 0.064364
FEBRERO | 2.01 | 2.814 | 1 |  |  | 15400 | 17730 |  | 0.7594 | 4.619 |  |  | 1700 | 194962.9129 | 604.12 | 0.2732 | 0.14909 | 0.18783 | 0.1055 | 0.091632 | 0.093709 | 0.093709 | 0.080104
MARZO | 2.01 | 2.412 | 1 |  |  | 20300 | 21930 | [6 empty] | 150192.4317 | 704.81 | 0.34741 | 0.18958 | 0.23318 | 0.16938 | 0.15679 | 0.15231 | 0.15231 | 0.14034
ABRIL | 2.01 | 2.01 | 1 |  |  | 20100 | 20890 | [6 empty] | 83406.1453 | 845.77 | 0.61185 | 0.33389 | 0.39557 | 0.29055 | 0.27956 | 0.25339 | 0.25339 | 0.24356
MAYO | 4.02 | 3.216 | 2 |  |  | 23300 | 21620 | [6 empty] | 43430.9188 | 528.61 | 1.1292 | 0.6162 | 0.6475 | 0.57748 | 0.62235 | 0.47533 | 0.47533 | 0.50936
JUNIO | 14.07 | 14.1667 | 7 |  |  | 24500 | 21580 | [6 empty] | 24244 | 120 | 1.9333 | 1.055 | 1.0146 | 1.0326 | 1.1723 | 0.76088 | 0.76088 | 0.84014
JULIO | [5 empty] | 24700 | 22620 | [6 empty] | 23408 |  | 1.9173 | 1.0463 | 0.99743 | 1.121 | 1.2241 | 0.81288 | 0.81288 | 0.86887
AGOSTO | [5 empty] | 23800 | 22970 | [6 empty] | 21736 |  | 2.0592 | 1.1237 | 1.184 | 1.2259 | 1.2702 | 0.85844 | 0.85844 | 0.88138
SEPTIEMBRE | [5 empty] | 21400 | 22720 | [6 empty] | 24244 |  | 1.9084 | 1.0414 | 0.98307 | 1.0871 | 1.024 | 0.79457 | 0.79457 | 0.75771
OCTUBRE | [5 empty] | 18700 | 19820 | [6 empty] | 43236.6295 |  | 1.1343 | 0.61897 | 0.62804 | 0.53178 | 0.50173 | 0.44104 | 0.44104 | 0.41721
NOVIEMBRE | [5 empty] | 16800 | 17770 | [6 empty] | 125305.5411 |  | 0.41352 | 0.22566 | 0.26983 | 0.16451 | 0.15553 | 0.14534 | 0.14534 | 0.13679
DICIEMBRE | [5 empty] | 12700 | 14300 | [6 empty] | 213681.7922 |  | 0.25096 | 0.13695 | 0.1732 | 0.077633 | 0.068947 | 0.067214 | 0.067214 | 0.058585
MEDIA | [5 empty] | 19700 | 19980 | [6 empty] | 97566.8973 |  | 0.5096 | 0.27809 | 0.3123 | 0.23756 | 0.23423 | 0.21079 | 0.21079 | 0.20773
[7 empty] | 259790 | [8 empty] | 0.1173 | 0.064008 | 0.071882 | 0.33258 |  | 0.31126 | 0.31126
Captador: | WOLF IBÉRICA TOPSON TX | [5 empty] | 2025.75 | [8 empty] | 0.10054 | 0.054864 | 0.061613 | 0.28507 |  | 0.26993 | 0.26993
Sup. Capt: | 2.01 | [14 empty] | 0.083783 | 0.04572 | 0.051344 | 0.23756 |  | 0.22758 | 0.22758
[16 empty] | 0.13405 | 0.073152 | 0.082151 | 0.3801 |  | 0.35158 | 0.35158
[16 empty] | 0.59051 | 0.32224 | 0.36188 | 1.6743 |  | 1.1137 | 1
| A(100) |  |  | 2760
| M/A(100) |  |  | 2.9348
| kWh/A(100) |  |  | 228.5722
| EnerSobrante |  |  | 60.8557

## Radiación (hidden)
ORIENTA | GRADOS | ENE(10*kJ/m2) | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MEDIA
E | 0 | 881 | 1165 | 1710 | 1989 | 2384 | 2556 | 2599 | 2316 | 1911 | 1376 | 1021 | 760 | 1722
E | 5 | 885 | 1173 | 1717 | 1998 | 2390 | 2561 | 2604 | 2324 | 1915 | 1383 | 1024 | 765 | 1728
E | 10 | 890 | 1176 | 1720 | 1995 | 2387 | 2552 | 2598 | 2323 | 1913 | 1384 | 1028 | 770 | 1728
E | 15 | 891 | 1178 | 1714 | 1987 | 2372 | 2536 | 2581 | 2311 | 1905 | 1381 | 1028 | 771 | 1721
E | 20 | 890 | 1174 | 1705 | 1971 | 2350 | 2504 | 2551 | 2294 | 1888 | 1376 | 1025 | 774 | 1709
E | 25 | 890 | 1167 | 1691 | 1948 | 2320 | 2470 | 2518 | 2265 | 1870 | 1364 | 1023 | 774 | 1692
E | 30 | 885 | 1161 | 1670 | 1922 | 2278 | 2422 | 2469 | 2233 | 1842 | 1352 | 1017 | 770 | 1668
E | 35 | 878 | 1149 | 1649 | 1885 | 2236 | 2371 | 2420 | 2192 | 1811 | 1337 | 1006 | 768 | 1642
E | 40 | 873 | 1133 | 1622 | 1848 | 2180 | 2311 | 2358 | 2143 | 1779 | 1314 | 997 | 764 | 1610
E | 45 | 863 | 1119 | 1587 | 1805 | 2126 | 2244 | 2294 | 2095 | 1736 | 1292 | 985 | 756 | 1575
E | 50 | 848 | 1100 | 1554 | 1753 | 2063 | 2175 | 2225 | 2034 | 1693 | 1268 | 968 | 743 | 1535
E | 55 | 832 | 1074 | 1516 | 1705 | 1992 | 2094 | 2143 | 1974 | 1648 | 1237 | 947 | 733 | 1491
E | 60 | 818 | 1049 | 1469 | 1650 | 1927 | 2020 | 2071 | 1911 | 1594 | 1202 | 929 | 721 | 1447
E | 65 | 799 | 1024 | 1425 | 1585 | 1850 | 1937 | 1986 | 1835 | 1537 | 1171 | 908 | 705 | 1397
E | 70 | 776 | 993 | 1379 | 1528 | 1771 | 1847 | 1897 | 1766 | 1485 | 1134 | 880 | 685 | 1345
E | 75 | 749 | 957 | 1325 | 1465 | 1696 | 1766 | 1814 | 1693 | 1424 | 1090 | 848 | 662 | 1291
E | 80 | 724 | 918 | 1264 | 1394 | 1611 | 1674 | 1721 | 1610 | 1355 | 1042 | 818 | 642 | 1231
E | 85 | 699 | 885 | 1212 | 1328 | 1528 | 1583 | 1629 | 1532 | 1295 | 1003 | 788 | 620 | 1175
E | 90 | 670 | 846 | 1156 | 1262 | 1448 | 1498 | 1543 | 1455 | 1232 | 957 | 755 | 595 | 1118
S | 0 | 881 | 1165 | 1710 | 1989 | 2384 | 2556 | 2599 | 2316 | 1911 | 1376 | 1021 | 760 | 1722
S | 5 | 989 | 1269 | 1814 | 2051 | 2415 | 2569 | 2622 | 2372 | 2006 | 1486 | 1139 | 861 | 1799
S | 10 | 1092 | 1365 | 1907 | 2102 | 2430 | 2566 | 2628 | 2413 | 2088 | 1587 | 1251 | 956 | 1865
S | 15 | 1187 | 1453 | 1987 | 2140 | 2431 | 2547 | 2617 | 2442 | 2157 | 1678 | 1355 | 1047 | 1920
S | 20 | 1276 | 1532 | 2056 | 2165 | 2421 | 2512 | 2593 | 2457 | 2212 | 1758 | 1451 | 1130 | 1964
S | 25 | 1356 | 1601 | 2111 | 2177 | 2399 | 2471 | 2558 | 2456 | 2254 | 1827 | 1537 | 1207 | 1996
S | 30 | 1428 | 1661 | 2152 | 2176 | 2361 | 2415 | 2507 | 2439 | 2280 | 1884 | 1613 | 1275 | 2016
S | 35 | 1490 | 1709 | 2180 | 2160 | 2309 | 2343 | 2441 | 2407 | 2292 | 1930 | 1679 | 1336 | 2023
S | 40 | 1543 | 1747 | 2193 | 2131 | 2242 | 2257 | 2359 | 2359 | 2289 | 1962 | 1734 | 1388 | 2017
S | 45 | 1586 | 1773 | 2193 | 2089 | 2162 | 2158 | 2262 | 2297 | 2272 | 1982 | 1777 | 1430 | 1998
S | 50 | 1618 | 1788 | 2178 | 2035 | 2068 | 2045 | 2152 | 2219 | 2240 | 1990 | 1809 | 1464 | 1967
S | 55 | 1639 | 1792 | 2149 | 1967 | 1963 | 1922 | 2028 | 2129 | 2193 | 1984 | 1829 | 1488 | 1924
S | 60 | 1650 | 1784 | 2107 | 1888 | 1850 | 1797 | 1902 | 2024 | 2132 | 1965 | 1836 | 1502 | 1870
S | 65 | 1650 | 1764 | 2051 | 1798 | 1730 | 1663 | 1766 | 1911 | 2058 | 1934 | 1831 | 1506 | 1805
S | 70 | 1639 | 1733 | 1982 | 1698 | 1602 | 1519 | 1621 | 1788 | 1971 | 1890 | 1814 | 1500 | 1730
S | 75 | 1617 | 1691 | 1900 | 1589 | 1464 | 1367 | 1466 | 1656 | 1871 | 1834 | 1785 | 1484 | 1644
S | 80 | 1584 | 1638 | 1807 | 1473 | 1318 | 1212 | 1304 | 1515 | 1760 | 1766 | 1744 | 1458 | 1548
S | 85 | 1541 | 1575 | 1702 | 1348 | 1170 | 1065 | 1146 | 1366 | 1638 | 1687 | 1692 | 1422 | 1446
S | 90 | 1488 | 1501 | 1587 | 1217 | 1024 | 914 | 990 | 1210 | 1507 | 1597 | 1629 | 1378 | 1337
SE | 0 | 881 | 1165 | 1710 | 1989 | 2384 | 2556 | 2599 | 2316 | 1911 | 1376 | 1021 | 760 | 1722
SE | 5 | 958 | 1242 | 1786 | 2037 | 2407 | 2567 | 2617 | 2359 | 1979 | 1456 | 1106 | 832 | 1779
SE | 10 | 1030 | 1313 | 1853 | 2074 | 2423 | 2564 | 2623 | 2393 | 2036 | 1528 | 1184 | 899 | 1827
SE | 15 | 1097 | 1375 | 1911 | 2099 | 2425 | 2554 | 2618 | 2412 | 2084 | 1592 | 1255 | 963 | 1865
SE | 20 | 1157 | 1429 | 1958 | 2116 | 2413 | 2528 | 2597 | 2421 | 2122 | 1645 | 1319 | 1021 | 1894
SE | 25 | 1212 | 1475 | 1993 | 2123 | 2396 | 2493 | 2570 | 2420 | 2147 | 1688 | 1377 | 1072 | 1914
SE | 30 | 1259 | 1514 | 2015 | 2116 | 2365 | 2449 | 2530 | 2404 | 2158 | 1723 | 1426 | 1118 | 1923
SE | 35 | 1297 | 1544 | 2030 | 2097 | 2320 | 2389 | 2473 | 2373 | 2159 | 1750 | 1467 | 1156 | 1921
SE | 40 | 1328 | 1565 | 2034 | 2075 | 2268 | 2321 | 2410 | 2337 | 2152 | 1766 | 1497 | 1186 | 1912
SE | 45 | 1350 | 1575 | 2026 | 2039 | 2208 | 2247 | 2338 | 2289 | 2131 | 1771 | 1519 | 1209 | 1892
SE | 50 | 1363 | 1576 | 2004 | 1992 | 2134 | 2160 | 2252 | 2226 | 2097 | 1764 | 1530 | 1225 | 1860
SE | 55 | 1368 | 1567 | 1970 | 1932 | 2049 | 2063 | 2155 | 2150 | 2049 | 1746 | 1532 | 1233 | 1818
SE | 60 | 1364 | 1549 | 1926 | 1870 | 1966 | 1967 | 2060 | 2074 | 1994 | 1718 | 1523 | 1232 | 1770
SE | 65 | 1351 | 1522 | 1877 | 1799 | 1871 | 1860 | 1952 | 1987 | 1933 | 1683 | 1505 | 1224 | 1714
SE | 70 | 1330 | 1489 | 1816 | 1718 | 1765 | 1743 | 1833 | 1887 | 1859 | 1639 | 1479 | 1208 | 1647
SE | 75 | 1302 | 1446 | 1744 | 1628 | 1662 | 1635 | 1722 | 1781 | 1774 | 1586 | 1445 | 1185 | 1576
SE | 80 | 1267 | 1395 | 1661 | 1538 | 1555 | 1518 | 1602 | 1678 | 1681 | 1522 | 1403 | 1155 | 1498
SE | 85 | 1224 | 1335 | 1574 | 1443 | 1440 | 1400 | 1477 | 1564 | 1588 | 1449 | 1351 | 1119 | 1414
SE | 90 | 1173 | 1268 | 1483 | 1341 | 1333 | 1290 | 1364 | 1448 | 1487 | 1371 | 1291 | 1076 | 1327
SW | 0 | 881 | 1165 | 1710 | 1989 | 2384 | 2556 | 2599 | 2316 | 1911 | 1376 | 1021 | 760 | 1722
SW | 5 | 958 | 1240 | 1785 | 2036 | 2407 | 2567 | 2617 | 2361 | 1979 | 1457 | 1106 | 832 | 1779
SW | 10 | 1030 | 1307 | 1852 | 2073 | 2422 | 2564 | 2623 | 2395 | 2037 | 1530 | 1184 | 899 | 1826
SW | 15 | 1096 | 1367 | 1910 | 2097 | 2425 | 2554 | 2619 | 2415 | 2085 | 1594 | 1255 | 963 | 1865
SW | 20 | 1157 | 1418 | 1957 | 2114 | 2413 | 2528 | 2598 | 2424 | 2123 | 1648 | 1320 | 1021 | 1893
SW | 25 | 1211 | 1461 | 1991 | 2120 | 2395 | 2493 | 2571 | 2424 | 2148 | 1692 | 1378 | 1073 | 1913
SW | 30 | 1258 | 1497 | 2013 | 2113 | 2364 | 2448 | 2530 | 2409 | 2159 | 1727 | 1427 | 1118 | 1922
SW | 35 | 1296 | 1526 | 2028 | 2093 | 2319 | 2388 | 2474 | 2378 | 2161 | 1755 | 1467 | 1156 | 1920
SW | 40 | 1327 | 1544 | 2032 | 2070 | 2267 | 2321 | 2411 | 2343 | 2154 | 1771 | 1498 | 1187 | 1910
SW | 45 | 1349 | 1553 | 2023 | 2034 | 2207 | 2247 | 2339 | 2296 | 2133 | 1777 | 1520 | 1210 | 1891
SW | 50 | 1362 | 1552 | 2001 | 1986 | 2133 | 2159 | 2253 | 2234 | 2099 | 1770 | 1532 | 1225 | 1859
SW | 55 | 1367 | 1541 | 1966 | 1925 | 2048 | 2063 | 2156 | 2158 | 2051 | 1753 | 1533 | 1233 | 1816
SW | 60 | 1362 | 1521 | 1922 | 1863 | 1964 | 1967 | 2061 | 2083 | 1997 | 1725 | 1525 | 1233 | 1769
SW | 65 | 1350 | 1492 | 1873 | 1792 | 1869 | 1859 | 1953 | 1996 | 1936 | 1690 | 1507 | 1225 | 1712
SW | 70 | 1329 | 1458 | 1812 | 1711 | 1763 | 1743 | 1835 | 1896 | 1862 | 1647 | 1480 | 1208 | 1645
SW | 75 | 1301 | 1415 | 1740 | 1620 | 1660 | 1635 | 1723 | 1791 | 1777 | 1594 | 1447 | 1185 | 1574
SW | 80 | 1266 | 1363 | 1657 | 1530 | 1553 | 1517 | 1604 | 1688 | 1685 | 1530 | 1404 | 1156 | 1496
SW | 85 | 1222 | 1303 | 1570 | 1435 | 1438 | 1400 | 1479 | 1575 | 1591 | 1458 | 1353 | 1120 | 1412
SW | 90 | 1172 | 1235 | 1479 | 1333 | 1331 | 1289 | 1365 | 1458 | 1490 | 1379 | 1293 | 1077 | 1325
W | 0 | 881 | 1165 | 1710 | 1989 | 2384 | 2556 | 2599 | 2316 | 1911 | 1376 | 1021 | 760 | 1722
W | 5 | 885 | 1170 | 1716 | 1996 | 2389 | 2561 | 2604 | 2326 | 1916 | 1384 | 1024 | 765 | 1728
W | 10 | 890 | 1169 | 1719 | 1993 | 2387 | 2552 | 2598 | 2327 | 1914 | 1386 | 1028 | 771 | 1728
W | 15 | 890 | 1168 | 1713 | 1984 | 2372 | 2536 | 2582 | 2315 | 1906 | 1383 | 1029 | 772 | 1721
W | 20 | 890 | 1161 | 1703 | 1967 | 2349 | 2504 | 2552 | 2300 | 1890 | 1379 | 1025 | 774 | 1708
W | 25 | 890 | 1152 | 1690 | 1942 | 2318 | 2470 | 2518 | 2272 | 1871 | 1368 | 1023 | 774 | 1691
W | 30 | 884 | 1143 | 1668 | 1915 | 2277 | 2422 | 2470 | 2241 | 1844 | 1357 | 1017 | 770 | 1667
W | 35 | 877 | 1128 | 1646 | 1878 | 2234 | 2371 | 2422 | 2201 | 1813 | 1342 | 1006 | 768 | 1641
W | 40 | 872 | 1109 | 1619 | 1840 | 2179 | 2310 | 2360 | 2154 | 1781 | 1320 | 998 | 764 | 1609
W | 45 | 862 | 1093 | 1584 | 1796 | 2124 | 2243 | 2296 | 2106 | 1738 | 1298 | 986 | 756 | 1574
W | 50 | 847 | 1072 | 1552 | 1744 | 2062 | 2175 | 2227 | 2046 | 1695 | 1275 | 969 | 743 | 1534
W | 55 | 832 | 1044 | 1513 | 1695 | 1990 | 2094 | 2145 | 1987 | 1651 | 1244 | 948 | 733 | 1490
W | 60 | 817 | 1017 | 1466 | 1639 | 1925 | 2020 | 2072 | 1925 | 1597 | 1209 | 930 | 721 | 1445
W | 65 | 799 | 990 | 1421 | 1574 | 1847 | 1937 | 1988 | 1850 | 1539 | 1178 | 909 | 706 | 1395
W | 70 | 775 | 958 | 1375 | 1517 | 1769 | 1847 | 1899 | 1781 | 1488 | 1142 | 882 | 686 | 1343
W | 75 | 748 | 921 | 1321 | 1453 | 1693 | 1765 | 1816 | 1708 | 1426 | 1099 | 850 | 663 | 1289
W | 80 | 723 | 882 | 1260 | 1382 | 1608 | 1674 | 1723 | 1626 | 1358 | 1052 | 819 | 642 | 1229
W | 85 | 697 | 848 | 1208 | 1316 | 1525 | 1583 | 1631 | 1548 | 1298 | 1011 | 789 | 620 | 1173
W | 90 | 669 | 809 | 1152 | 1250 | 1446 | 1498 | 1545 | 1472 | 1234 | 966 | 756 | 596 | 1116

## DATOS (hidden)
Temperatura de la red | Temperatura ambiente |  | Temperatura fría de entrada a acumuladores | Temperatura objetivo a efectos de cálculo | Temperatura de acumulación |  | termica Sodean | Fchartr
10 | 10.7 |  | 20.4251 | 40.6562 | 40.5882 |  | 8.2 | 10.7
11 | 11.7 |  | 20.3963 | 40.729 | 42.6461 |  | 9.6 | 11.7
12 | 13.5 |  | 20.1632 | 40.9184 |  |  | 12.3 | 13.5
14 | 15.4 |  | 19.5142 | 41.5536 |  |  | 14.1 | 15.4
14 | 18.7 |  | 17.2263 | 42.9836 |  |  | 18.3 | 18.7
16 | 22.3 |  | 16 | 45 |  |  | 23.8 | 22.3
17 | 25.6 |  | 17 | 45 |  |  | 27.7 | 25.6
19 | 25.8 |  | 19 | 45 |  |  | 27.3 | 25.8
16 | 23.3 |  | 16 | 45 |  |  | 23.4 | 23.3
13 | 18.7 |  | 16.4314 | 43.0937 |  |  | 17.6 | 18.7
11 | 14.1 |  | 19.5048 | 41.1342 |  |  | 12.7 | 14.1
10 | 11.1 |  | 20.3568 | 40.6847 |  |  | 8.9 | 11.1
13.5833 | 17.575 |  | 18.5015 | 42.6461
GRADOS DÍAS REGISTRADOS EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS (FUENTE: UNE 100-002-88)
|  |  | ZONA CLIMÁTICA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
|  | ALMERIA | A | 91 | 66 | 45 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 80 | 319
| ENE | CORDOBA | B | 220 | 149 | 117 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 101 | 204 | 870
| FEB | GRANADA | C | 220 | 177 | 152 | 82 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 121 | 233 | 1038
| MAR | HUELVA | B | 96 | 60 | 48 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 100 | 349
| ABR | JAEN | C | 188 | 146 | 119 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 91 | 179 | 810
| MAY | MALAGA | A | 96 | 77 | 62 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 98 | 394
| JUN | SEVILLA | B | 143 | 92 | 66 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 145 | 519
JUL
| AGO | Corrección por orientación |  |  | S | 0.8
| SEP |  |  |  | SW | 0.9
| OCT |  |  |  | E | 1
| NOV |  |  |  | W | 1
| DIC |  |  |  | NW | 1.1
[5 empty] | N | 1.2
Note on E1: aae: En el acumulador de ACS entra agua de la red pero en el de calefacción agua de retorno del circuito de calefacción cuya temperatura es superior

## Costes de Energía (hidden)
| Pts/u.d.c | Pts/kWh
Energía Eléctrica (pts/kW·h) | 0.084142 | #REF!
Gasóleo C (pts/litro) | 0.44 | #REF!
Gas Natural (pts/termia) | 0.068 | #REF!
Propano (pts/kg) | 0.63874 | #REF!
Butano (pts/kg) | f | #REF!